標準整備仕様書

冷温水発生機（４月・１０月実施）

本体点検整備

１　外観点検

・損傷、発錆等の有無を確認

２　高温再生器煙管清掃（油焚き）

・高温再生器の煙管を清掃

・煙管プロモーターの状態を確認

３　高温再生器煙室点検

・後部煙室耐火材の状態を確認

・炉筒耐火材の状態を確認

・覗き窓ガラスを点検

４　燃焼系統点検（油焚き）

・ストレーナを洗浄

・ノズルチップを点検

・バーナーヘッドを清掃

・バーナー部品・配管に外部漏れのないことを確認

・弁・継手に緩みのないことを確認

・配管に亀裂のないことを確認

・オイルヒータサーモの作動確認

５　電気整備

・制御盤内を清掃

・絶縁抵抗値を測定

・タイマー・サーマルリレーの設定値を確認

・制御盤設定項目を確認

・センサ（温度・圧力）の表示値を確認

・バックアップバッテリーを点検

６　保安装置類点検

・圧力スイッチ・サーモスタットの設定値を確認

・減断水スイッチの実作動値を確認

・火炎検出器を点検

７　運転モード切替（吸収冷温水機）

・運転モードを切替（冷房・暖房）

・冷暖切換弁を運転モードの位置に切替

８　その他

・パラジウムセルヒータ導通測定