試運転報告仕様書

冷温水発生機（４月・１０月実施）

１　試運転前点検

１）電気系統点検

・絶縁抵抗値を確認

・センサー（温度・圧力）の表示値を確認

２）運転モード確認

・運転モード確認

・制御盤目標温度を確認

３）溶液調整

・分析試験結果により溶液を調整

２　試運転調整

- 燃焼確認及び調整（冷温水機）

・後部覗き窓よりバーナーヘッドに損傷のないことを確認

・燃焼状態の確認及び調整

・燃料データーを記録

２）不凝縮ガス抽気

・機内不凝縮ガスを真空ポンプにて抽気確認

３）抽気装置点検

・抽気装置の作動確認

４）気密確認（４月点検項目）

・アブソーバロスを測定

５）溶液サンプリング及び分析試験

・溶液をサンプリング　（１０月点検項目）

メーカー分析試験用

・目視にて溶液の汚れを確認

・臭気にて能力増進剤の有無を確認

６）冷水系統点検（４月点検項目）

・流量を確認

・冷水入口と冷水出口の温度差を確認

・蒸発器LTDを確認