７）冷却水系統点検（４月点検項目）

・流量を確認

・冷却水出口と冷却水入口の温度差を確認

・吸収器LTDを確認

・凝縮機LTDを確認

・冷却水入口温度の変動

８）温水系統点検（１０月点検項目）

・流量を確認

・温水出口と温水入口の温度差を確認

９）総合試運転調整及び運転データー記録

・容量制御及び濃度制御が機能することを確認

・異音、異常振動のないことを確認

・総合的な運転状況を確認（必要に応じ、冷媒量調整）

・運転データーを記録

９）LiBr水溶液分析兼調整報告書提出