巡回点検仕様書

吸収冷温水機

運転状況点検

１　燃焼系統点検（吸収冷温水機）

・燃料系統配管に漏れのないことを確認

・後部覗き窓よりバーナーヘッドに損傷のないことを確認

・異音、異常振動のないことを確認

２　気密確認（７月点検項目）

・アブソーバロスを測定する

３　運転確認

・容量制御及び濃度制御が機能していることを確認

・（高音）再生器液面制御が機能していることを確認

・異音、異常振動のないことを確認

・総合的な運転状況を確認（必要に応じ、冷媒量調整）

・運転データーを記録

４　冷水系統点検（７月点検項目）

・流量を確認

・冷水入口と冷水出口の温度差を確認

・蒸発器ＬＴＤを確認

５　冷却水系統点検（７月点検項目）

・流量を確認

・冷却水出口と冷却水入口の温度差を確認

・吸収器ＬＴＤを確認

・冷却水入口温度の変動

６　温水系統点検（２月点検項目）

・流量を確認

・温水出口と温水入口の温度差を確認

７　不凝縮ガス抽気（７月点検項目）

・機内不凝縮ガスを抽気